ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8

по нанесению теплоизоляционной композиции «Изоллат и ИПС-Т-1000»

на металлоконструкции с температурой до 2500С

1.  ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ

1.1. Покрываемая поверхность должна быть подготовлена следующим образом:

- очищена от старого отслоившегося  покрытия, грязи  (механическим способом с помощью металлических щеток, шабера, шарошек, скребков), обезжирена бензином «Галоша»;

2. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

2.1. Хранение и транспортировка жидко-керамического покрытия Изоллат-02, Изоллат-03, Изоллат-04  должны осуществляться при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия.

2.2. Перед использованием или после прерывания работ жидко-керамическое покрытие Изоллат-04, Изоллат-02 необходимо тщательно перемешать.

2.3. Стеклохолст ИПС-Т-1000 необходимо вырезать в зависимости от конкретных размеров металлоконструкции.

3. НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЛАТА-02 НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ПРИКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОХОЛСТА ИПС-Т-1000

3.1 Покрытие Изоллат-04 наносится на подготовленную поверхность температура, которой  от 200С  до 400С:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-04 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

3.2. На не высохший слой Изоллат-04 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-04  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-04 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: если температура металлоконструкции  выше +400С, то Изоллат-04 необходимо нанести непосредственно на стеклохолст ИПС-Т-1000, а затем сразу же приклеить к металлоконструкции и зафиксировать. Время полного высыхания композиции при этой температуре не менее 2 часа.

4. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-04 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

4.1 Покрытие Изоллат-04 наносится на стеклохолст:

- кистью;

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-04 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.Изоллат-04 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

4.2. На не высохший слой Изоллат-04 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-04  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-04 при  температуре не ниже +20 0C 6 часов.

5. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-02 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000 И ПРИКЛЕИВАНИЕ ТРЕТЬЕГО СЛОЯ ИПС-Т-1000

5.1. Покрытие Изоллат-02 наносится на стеклохолст:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления. Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм.

5.2. На не высохший слой Изоллат-02 приклеивается вырезанный по размерам стеклохолст. Сразу после нанесения  Изоллата-02  стеклохолст, следует плотно соединить и зафиксировать, можно прокатать валиками. Перемещать, сдвигать стеклохолст, приложенный к поверхности, не рекомендуется. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

6. НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ  ИЗОЛЛАТА-02 НА СТЕКЛОХОЛСТ ИПС-Т-1000

6.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: для армирования и улучшения внешнего вида поверхности покрытия, рекомендуется на последний слой стеклохолста  ИПС-Т-1000  намотать стеклосетку ССКТ-100 ячейки  2*2 или  4*4.

7. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ ИЗОЛЛАТА-02

7.1 Покрытие Изоллат-02 наносится:

- кистью (предварительно смоченной водой);

Кисть необходимо перед первым нанесением Изоллата-02 смочить водой и стряхнуть от излишков воды. В последствии кисть смачивается при её высыхании; смачивание кисти рекомендуется только для удобства нанесения покрытия, чтобы покрытие ложилось ровно, не скатывалось.

- безвоздушным краскопультом высокого давления.

Изоллат-02 наносится в  1 слой  толщина  слоя покрытия 0,5 мм. Время полного высыхания  Изоллата-02 при  температуре не ниже +20 0C:

-относительной влажности воздуха не более 50% составляет 6 часов;

-относительной влажности воздуха  более 50% составляет 12 часов.

Схематичный рисунок

«Изоллат и стеклохолст ИПС-Т-1000» температура  до 2500 С

# Text boxes

3 слоя ИПС-Т-1000

2 слой  Изоллат-04

2 слоя Изоллат-02

1 слой Изоллат-04

1 слой  Изоллат-02